## Sheet1
桃源院区消防设施设备损坏需维修改造内容
序号 | 系统类别 | 故障（位置）部位 | 单位 | 工作量 | 维修内容及措施
1 | 火灾自动报警系统 | 门诊综合楼6层和5层改造后部分区域未安装点型光电感烟探测器和消防广播扬声器。 | 只 | 43 | 安装点型光电感烟探测器（厂家：海湾，型号：JTY-GD-G3T）。
2 |  |  | 只 | 43 | 安装DZ-02通用底座。
3 |  |  | 只 | 2 | 安装消防广播扬声器（HY6251）。
4 |  |  | m | 200 | 敷设探测器信号线（ZR-RVS-2*1.5mm2阻燃双绞线）。
5 |  |  | m | 200 | 电源线穿JDG20金属线管保护，含相关附件（离墙码、直接、接线盒，盒接、弯头、金属软管及螺钉等）。
6 |  |  | 项 | 1 | 重新绘制改造后6层和5层的平面图。
7 |  |  | 项 | 1 | 重新对改造后6层和5层的平面图上标记报警设备。
8 |  | 教学综合楼3层空调机房改造后1个点型光电感烟探测器故障。 | 只 | 1 | 安装点型光电感烟探测器（厂家：海湾，型号：JTY-GD-G3T）。
9 |  |  | 只 | 1 | 安装DZ-02通用底座。
10 |  |  | m | 12 | 敷设探测器信号线（ZR-RVS-2*1.5mm2阻燃双绞线）。
11 |  |  | m | 12 | 电源线穿JDG20金属线管保护，含相关附件（离墙码、直接、接线盒、盒接、弯头、金属软管及螺钉等）。
12 | 火灾自动报警系统 | 3号住院楼3层介入药品存放处需增设火灾自动报警设施。 | 只 | 10 | 安装感烟探测器（厂家：海湾）。
13 |  |  | 只 | 10 | 安装DZ-02通用底座。
14 |  |  | m | 54 | 敷设信号线（ZR-RVS-2*1.5mm2阻燃双绞线）含相关附件（电工胶布）。
15 |  |  | m | 54 | 信号线穿JDG20金属线管保护，含相关附件（离墙码、直接、接线盒，盒接、弯头、金属软管及螺钉等）。
16 |  |  | 项 | 1 | 安装完成后定义编程设备类型及中文地址信息。
17 |  | 3号住院楼火灾报警控制器3号回路板故障，需更换回路板（JB-HB-GST484H双回路板）。 | 块 | 1 | 更换火灾报警控制器回路板（厂家：海湾，型号：JB-HB-GST484H双回路板）。
18 |  | 信息科研楼1层污水处理站3个感烟探测器故障。 | 套 | 3 | 更换防水烟感【厂家：海湾，型号：JTY-GD-GS（IP），含DZ-02(IP)底座】
19 |  | 1号住院楼10层值班室改造新增的感烟探测器未定义中文信息且未在消防图形显示装置中标记位置。 | 项 | 1 | 定义编程相关信息并在消防图形显示装置中标记设备位置。
20 |  | 门诊综合楼7层手术室改造后2个报警设备故障。 | 只 | 1 | 更换手动报警按钮（厂家：海湾）。
21 |  |  | 只 | 1 | 更换消火栓报警按钮（厂家：海湾）。
22 |  |  | m | 10 | 敷设信号线（ZR-RVS-2*1.5mm2阻燃双绞线）。
32 | 应急广播 | 测试时，门诊综合楼1层抢救室装修改造导致1层急诊大厅3个消防广播扬声器无响应。 | m | 50 | 重新敷设控制线（ZR-RVS-2*1.5mm2阻燃双绞线）含相关附件（电工胶布）。
33 |  |  | m | 50 | 控制线穿JDG20金属线管保护，含相关附件（离墙码、直接、接线盒、盒接、弯头、金属软管及螺钉等）。
34 | 排烟系统 | 1号地下停车库1#排烟机故障，无法启动。 | 项 | 1 | 更换轴流排烟风机（功率：15Kw），定制加厚风叶。
35 |  |  | 台 | 1 | 更换排烟机控制箱（含双电源自动切换装置）。
36 |  |  | 项 | 1 | 更换破损防火帆布（尺寸：1000mm*600mm*200mm）。
37 |  | 1号地下停车库4#排烟机故障，无法启动。 | 项 | 1 | 更换轴流排烟风机（功率：11Kw），定制加厚风叶。
38 |  |  | 台 | 1 | 更换排烟机控制箱（含双电源自动切换装置）。
39 |  |  | 项 | 1 | 更换破损防火帆布（尺寸：1000mm*600mm*200mm）。
40 |  | 门诊综合楼6层全科医学改造后1个排烟阀被封在3号诊室内。 | 项 | 1 | 建筑垃圾清理，墙地面清洁。
41 |  |  | 个 | 1 | 风管孔洞开孔及修补500*300*200mm
42 |  |  | m | 2 | 敷设 金属软管管 20m
43 |  |  | m | 10 | 敷设 JDG 金属线管 20m
44 |  |  | m | 10 | ZR-RVS-2*1.5mm²，敷设阻燃铜芯双绞线
45 |  |  | 个 | 1 | 安装输入输出模块控制风阀远程启动及信号反馈
46 |  |  | 项 | 1 | 安装吊杆固定风管
47 |  |  | m | 10 | 安装通风管道（镀锌铁皮风管）300×500
48 |  |  | 个 | 1 | 安装 280℃百叶式常闭排烟阀（300×500mm）
49 |  |  | 个 | 1 | 安装排烟阀远程打开及复位执行机构
50 | 应急照明、疏散指示标志 | 门诊综合楼2层至6层的走道所安装的工作-应急两用消防应急灯故障，断电后不亮。 | 盏 | 150 | 安装吸顶式应急灯（3寸5W开孔95-105 白光6500K）。
51 |  |  | m | 4500 | 敷设电源线（ZR-BV-2.5m㎡阻燃铜芯线）控制消防吸顶式应急灯，电源线接入原有双头式应急灯线路，含相关附件（电工胶布）。
52 |  |  | m | 1500 | 电源线穿SC20金属线管保护，含相关附件（离墙码、直接、接线盒，盒接、弯头、金属软管及螺钉等）。
53 | 消火栓系统 | 教学综合楼负一层消火栓加压泵控制柜内的程序板故障，需维修程序板。 | 项 | 1 | 维修消火栓加压泵控制柜的程序板。
54 | 防火分隔设施 | 测试时，1号住院楼楼5层东侧电梯厅一台防火卷帘门控制箱故障，需更换。 | 台 | 1 | 更换防火卷帘门控制箱。
55 |  | 测试时，3号住院楼12层防火卷帘门控制箱故障，需更换。 | 台 | 1 | 更换防火卷帘门控制箱。
56 |  | 门诊B区3层和B区1层各有1樘防火卷帘门经第三方公司维修后其逃生门无法正常打开。 | 樘 | 2 | 维修防火卷帘门。
57 |  | 门诊B区7层病理科前1樘防火卷帘门因经常当防盗门使用，现卷帘门帘板和卷轴已断开连接，无法升降。 | 樘 | 1 | 维修防火卷帘门，将帘板和卷轴重新连接。
58 |  | 信息科研楼3层改造后康复大厅两侧疏散门未采用防火门（2樘）。 | ㎡ | 5.36 | 拆除旧的门，更换成钢质乙级双开防火门（尺寸：1360mm*1970mm）。
59 |  |  | 樘 | 2 | 防火门灌浆、塞缝、刮白，墙面恢复，运费及垃圾清运至指定地点。
60 | 消防供水设施 | 测试时，门诊综合楼27层稳压泵房消火栓气压罐出口对夹式明杠闸阀门损坏 | 个 | 1
61 | 干粉灭火系统 | 测试时，教学综合楼一层配电房内的贮压悬挂式超细干粉灭火装置已过期。 | 具 | 4 | 更换贮压悬挂式超细干粉灭火装置（规格：4kg，温控）。
62 | 气体灭火系统 | 3号楼1层西部直线加速室、3层模拟定位室气体灭火控制器故障。 | 台 | 2 | 更换气体灭火控制器（厂家：海湾，型号：GST-QKP04/2）。
63 |  |  | 项 | 1 | 邀请海湾厂家技术员编辑各保护区域联动公式，定义网络地址，并与火灾报警控制器联网通讯。
64 | 气体灭火系统 | 1号住院楼15层网络机房气体灭火系统厂家为依爱消防电子有限责任公司，而1号住院楼消防控制室火灾报警控制器厂家为海湾安全技术有限公司，两个厂家设备互不兼容，当15层网络机房设备报警后消防控制室无法准确查看报警设备号码与类型，建议将机房气体灭火设备厂家更换为海湾安全技术有限公司，并与消防控制室的火灾报警控制器联网通讯。 | 台 | 1 | 增设海湾气体灭火控制器（厂家：海湾，型号：GST-QKP01H）。
65 |  |  | 个 | 2 | 防护区内安装感烟探测器（厂家：海湾，型号：JTY-GD-G3T）。
66 |  |  | 个 | 1 | 防护区内安装感温探测器（厂家：海湾，型号：JTY-ZCD-G3N）。
67 |  |  | 个 | 3 | 安装DZ-02通用底座。
68 |  |  | 个 | 2 | 防护区内、外安装火灾声光报警器（厂家：海湾，型号：GST-HX-240B）。
69 |  |  | 个 | 1 | 防护区外安装气体灭火释放灯气体释放灯（厂家：海湾，型号：GST-LD-8317H）。
70 |  |  | m | 200 | 从消防控制室到保护区敷设1条通讯线（ZR-RVSP-2*1.5mm²阻燃双绞屏蔽线）。
71 |  |  | 个 | 1 | 防护区疏散门内外安装手自动转换装置（厂家：海湾，型号：GST-LD-8316H）。
金额合计