## 试验
产权电气设备预防性试验报价表
序号 | 地址 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 检验费总价（元） | 试验项目 | 备注
1 | 桃源院区 | 1600KVA 变压器 | 12 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 1250KVA 变压器 | 2 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 2000KVA 变压器 | 2 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 高压盘柜 | 38 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 电缆 | 22 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 避雷器 | 14 |  |  | 绝缘电阻测试、直流参考电压及泄漏测试
|  | 继电保护 | 19 |  |  | 保护定值整定及校验
|  | 备自投 | 1 |  |  | 备用电源自动投入测试
|  | 电源试验费 | 1
2 | 星湖门诊 | 250KVA 变压器 | 1 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 高压盘柜 | 3 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 电缆 | 1 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 继电保护 | 2 |  |  | 保护定值整定及校验
|  | 备自投 | 1 |  |  | 备用电源自动投入测试
|  | 电源试验费 | 1
3 | 北院区 | 1250KVA 变压器 | 1 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 1600KVA 变压器 | 1 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 800KVA 变压器 | 4 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 630KVA 变压器 | 2 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 1600KVA 变压器 | 1 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
|  | 高压盘柜 | 16 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 电缆 | 10 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 继电保护 | 10 |  |  | 保护定值整定及校验
|  | 高压 开关 | 10 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
|  | 电源试验费 | 1
4 |  | 台班费 | 1
共计

## 维护
序号 | 地址 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 维护费总价（元） | 维护次数 | 维护内容 | 备注
1 | 园湖南湖4号 | 250KVA 变压器 | 1 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
2 | 桃源路6号 | 1600KVA 变压器 | 12 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
3 | 桃源路6号 | 1250KVA 变压器 | 2 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
4 | 桃源路6号 | 2000KVA 变压器 | 2 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
5 | 邕武路19号北院医疗区 | 1250KVA 变压器 | 1 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
6 | 邕武路19号北院医疗区 | 1600KVA 变压器 | 2 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
7 | 邕武路19号北院医疗区 | 630KVA 变压器 | 2 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
8 | 邕武路19号北院医疗区 | 800KVA 变压器 | 4 |  |  | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
9 | 合计