
[bookmark: _GoBack]区分行本部大楼空调系统更新改造工程
采购需求

一、服务内容
1.项目概况：建行广西区分行本部大楼位于广西南宁市民族大道92号，于1999年竣工，2000年1月投入使用，钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为46426.96平方米（地上28层，地下2层）。本部大楼现有中央空调系统一套、电热锅炉一套。
2.项目地点：南宁市民族大道92号建行大厦。
3.工程工期：约360日。	
4.工程范围：对区分行本部大楼空调系统进行更新改造，主要涉及电热锅炉拆除，更换新的冷却塔、冷水泵、空气处理机（柜）和风机盘管，配套更换出风口、回风口、楼层电子阀门、楼层机械阀门、软接头、调温面板等，修补破损的管线和保温棉，新增一套风冷冷水（热泵）模块机组和空调系统智能控制设备。
二、供应商资质要求
1.服务供应商须具备承接本工程的资质和能力，接受制造商或代理商为服务供应商。
本项目核心设备为全变频风冷冷水（热泵）模块机组、空气处理机、风机盘管，须为同一品牌。供应商如为代理商，须取得本项目核心设备品牌制造商针对本项目的唯一授权（须提供有效期内的授权书）；供应商如为本项目核心设备的品牌制造商，则不再接受代理商的投标。
2.供应商必须具备建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资质，具备有效的企业安全生产许可证。
3.服务供应商通过龙集采系统上传的业绩中，应具有自2021年1月1日起既有楼宇（住宅楼除外）空调系统更新改造项目案例，需提供合同扫描件（合同关键页，包括但不限于合同签订时间、合同内容、合同金额、合同双方签字盖章等关键信息）和对应合同的至少1张发票扫描件。
既有楼宇（住宅楼除外）空调系统更新改造项目案例，是指既有楼宇（住宅楼除外）的合同服务内容包括空调主机、空调终端、空调配套设备、空调配套管线、空调子系统、空调智控系统的更换、更新、改造、新增等一项或多项工作内容。
三、工程内容及重要设备技术参数要求
（一）工程内容
1.拆除原电热锅炉；更换新的冷却塔、冷水泵、空气处理机（柜）和风机盘管，配套更换出风口、回风口、楼层电子阀门、楼层机械阀门、软接头、调温面板等；继续使用原冷冻水、冷却水管道，修补局部破损的部位（管线和保温棉等）。
2.新增风冷冷水（热泵）模块机组和配套冷冻水泵，满足冬季供暖和春秋季制冷需求。
3.新增空调智能控制设备，联动控制原中央空调主机、冷水泵、冷却塔等设备运行并达到节能目的。
（二）重要设备技术参数要求及总体要求
标注▲为本次采购的实质性要求，供应商须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。未标注▲的其他参数要求为设计参数，供应商应以此为基准遴选相应设备并据实应答。
1.变频风冷模块热泵机组、空气处理机、风机盘管技术参数表
	项号
	货物
名称
	参考品牌
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	全变频风冷冷水（热泵）模块机组
	相当于或优于海尔、格力、约克、麦克维尔等品牌
	台
	12
	1.运行工况：
制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。
制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。
▲2.单模块名义制冷量：160.0KW-170.0KW，含本数。
▲3.单模块名义制热量：170.0KW-180.0KW，含本数。无电辅助加热功能。
4.单模块名义制冷输入总功率：57.7KW。
5.单模块名义制热输入总功率：55.7KW。 
▲6.CSPF≥4.50。
7.名义制冷水流量：29.0m3/h。
8.名义制热水流量：32.0m3/h。 
9.机组水阻力（不含过滤器）：45.0KPa。
▲10.水侧耐压能力≥1.6MPa。
▲11.压缩机类型：高效直流变频压缩机。
▲12.压缩机数量≥2个。
▲13.散热风机：采用变频轴流式低噪风机。
▲14.采用R32环保冷媒。
▲15.单台模块机组噪声≤75dB(A)。
▲16.风侧换热器采用优质无缝紫铜管，穿铝翅片。
▲17.水侧换热器采用不锈钢钎焊板式换热器。
▲18.模块机组为满足《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）的一级能效产品；投标时须提供该产品中国能效标识网查询截图，投标时须提供国家节能认证证书（扫描件），投标时须提供CRAA证书（扫描件），投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件，须具有CMA或CNAS标识,可核实产品参数）。

	2
	立式空气处理机 KTL-26100
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	2
	▲1.送风量≥26100m3/h。
▲2.制冷量≥226.0KW。
▲3.制热量≥340.0KW。
▲4.机外全压≥500Pa。
5.电压：380V；额定功率：11.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	3
	卧式空气处理机 KXW-22000

	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	8
	▲1.送风量≥22000m3/h。
▲2.制冷量≥331.0KW。
▲3.制热量≥360.0KW。
▲4.机外全压≥500Pa。
5.电压：380V；额定功率：11.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	4
	立式空气处理机KXL-21800
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	3
	▲1.送风量≥21800m3/h。
▲2.制冷量≥380.0KW。
▲3.制热量≥372.0KW。
▲4.机外全压≥600Pa。
5.电压：380V；额定功率：11.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	5
	卧式空气处理机KTW-15400
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥15400m3/h。
▲2.制冷量≥139.0KW。
▲3.制热量≥200.0KW。
▲4.机外全压≥400Pa。
5.电压：380V；额定功率5.5KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	6
	立式空气处理机KXL-10600
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	4
	▲1.送风量≥10600m3/h。
▲2.制冷量≥180.0KW。
▲3.制热量≥180.0KW。
▲4.机外全压≥400Pa。
5.电压：380V；额定功率4.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	7
	立式空气处理机KTL-10600
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	3
	▲1.送风量≥10600m3/h。
▲2.制冷量≥93.0KW。
▲3.制热量≥132.0KW。
▲4.机外全压≥400Pa。
5.电压：380V；额定功率4.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	8
	卧式空气处理机KXW-10600
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥10600m3/h。
▲2.制冷量≥180.0KW。
▲3.制热量≥180.0KW。
▲4.机外全压≥400Pa。
5.电压：380V；额定功率4.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	9
	立式空气处理机KXL-7800
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	2
	▲1.送风量≥7800m3/h。
▲2.制冷量≥139.0KW。
▲3.制热量≥130.0KW。
▲4.机外全压≥600Pa。
5.电压：380V；额定功率4.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	10
	立式空气处理机KXL-6900
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥6900m3/h。
▲2.制冷量≥123.0KW。
▲3.制热量≥115.0KW。
▲4.机外全压≥500Pa。
5.电压：380V；额定功率3.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	11
	立式空气处理机KTL-5740
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥5740m3/h。
▲2.制冷量≥49.0KW。
▲3.制热量≥70.0KW。
▲4.机外全压≥350Pa。
5.电压：380V；额定功率2.2KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	12
	卧式空气处理机KTW-5740
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥5740m3/h。
▲2.制冷量≥49.0KW。
▲3.制热量≥70.0KW。
▲4.机外全压≥350Pa。
5.电压：380V；额定功率2.2KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	13
	卧式空气处理机KXW-5474
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥5474 m3/h。
▲2.制冷量≥95.0KW。
▲3.制热量≥83.0KW。
▲4.机外全压≥250Pa。
5.电压：380V；额定功率1.5KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	14
	立式空气处理机KXL-5300
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥5300 m3/h。
▲2.制冷量≥95.0KW。
▲3.制热量≥83.0KW。
▲4.机外全压≥350Pa。
5.电压：380V；额定功率2.2KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	15
	立式空气处理机KTL-4010
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥4010m3/h。
▲2.制冷量≥35.0KW。
▲3.制热量≥42.0KW。
▲4.机外全压≥300Pa。
5.电压：380V；额定功率1.1KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	16
	卧式空气处理机KTW-10600
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥10600m3/h。
▲2.制冷量≥90.0KW。
▲3.制热量≥132.0KW。
▲4.机外全压≥400Pa。
5.电压：380V；额定功率4.0KW。
6.形式：两管制。
▲7.冷却盘管耐压能力≥1.6MPa。 
▲8.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	17
	卧式暗装风机盘管 FP600
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	48
	▲1.设备型式：三排管风机盘管。
▲2.供冷量≥5.60KW。
▲3.供热量≥9.70KW。
4.耗电量：78W。
▲5.风量≥1020m3/h。
6.静压：50Pa。
▲7.噪音≤45dB(A)。
8.风量、冷量均按高档值。
▲9.电机形式：直流无刷电机。
▲10.耐压能力≥1.6MPa。
▲11.配备同一品牌温控器，直流无极调速，可实现三档及以上风速控制。
▲12.配原厂回风箱。
▲13.与风冷模块机组同一品牌。
▲14.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	18
	卧式暗装风机盘管FP800
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	333
	▲1.设备型式：三排管风机盘管。
▲2.供冷量≥8.2KW。
▲3.供热量≥13.5KW。
4.耗电量：93W。
▲5.风量≥1360 m³/h。
6.静压：50Pa。
▲7.噪音≤44dB(A)。
8.风量、冷量均按高档值。
▲9.电机形式：直流无刷电机。
▲10.耐压能力≥1.6MPa。
▲11.配备同一品牌温控器，直流无极调速，可实现三档及以上风速控制。
▲12.配原厂回风箱。
▲13.与风冷模块机组同一品牌。
▲14.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。

	19
	卧式暗装风机盘管FP1200
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	189
	▲1.设备型式：三排管风机盘管。
▲2.供冷量≥11.0 KW。
▲3.供热量≥18.5KW。
4.耗电量：169W。
▲5.风量≥2040 m³/h。
6.静压：50Pa。
▲7.噪音≤48dB(A)。
8.风量、冷量均按高档值；
▲9.电机形式：直流无刷电机。
▲10.耐压能力≥1.6MPa；
▲11.配备同一品牌温控器，直流无极调速，可实现三档及以上风速控制。
▲12.配原厂回风箱。
▲13.与风冷模块机组同一品牌。
▲14.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配铝翅片。




	总技术要求

	一、全变频风冷冷水（热泵）模块机组
	▲产品资质证书和报告要求
▲1.投标产品必须提供中国能效标识网查询截图。
▲2.投标产品具备节能产品认证(提供原件扫描件)。
▲3.投标产品具有CRAA证书(提供原件扫描件)。
▲4.投标产品必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（须具有CMA或CNAS标识）。

	二、空气处理机技术要求
	1.箱体结构要求
（1）箱体：由面板通过铝合金型材嵌入式榫卯结构拼接而成，采用高强度螺栓外部固定，方便拆装，强度高。机组在各类极端环境下均能保证稳定性能。
（2）面板：为双层金属壁板结构，内外板均为热镀锌板，厚度不低于0.4mm；中间填充高密度的环保聚氨酯发泡料，厚度不低于25mm，需具备吸音降噪功能。
2.表冷段
（1）换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径为≥9.52mm，铜管壁厚≥0.30mm；盘管集管材料采用铜管或无缝钢管，集管壁厚不小于4mm；盘管框架需采用热镀锌钢板或不锈钢板，厚度≥1.5mm。
（2）盘管最高处设置排气阀，最低处设置排水阀。
（3）表冷盘管段需配倾斜式排水盘，水盘材质为镀锌板防腐喷涂或者不锈钢，钣金厚度≥0.8mm；凝水盘的外表面应粘贴PE保温材料，保温材料厚度≥5mm；凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，保证冷凝水能顺利排除干净。
（4）盘管段进出水口和箱体之间需采用专用橡胶密封，外加发泡密封块及钣金固定，彻底杜绝漏风的可能性。
3.过滤段
（1）空气过滤器参考品牌：相当于或优于AAF、Camfil、剑桥等。
（2）过滤器框架采用铝合金或不锈钢制作，厚度≥1.0mm；不得采用纸质或其他金属框架；所有类型的空气过滤器需配置足够强度的过滤器支撑架。
（3）过滤器需按EN799:1993测试标准进行测定。初效过滤效率G3以上，初效过滤器的厚度≥2寸，人工尘计重法≥80%。
（4）所有空调机组内的过滤器需方便拆卸、更换。
4.风机段
（1）风机应采用高效前倾多翼风机，皮带驱动，并可根据需要选择卧式和立式机组。整机应具有风量大、噪声低及性能稳定可靠等特点。
▲（2）风机需通过国际空气流动与控制协会的AMCA认证。
（3）机叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈材质应镀锌。
▲（4）电机要求采用三相异步电动机，全封闭防水型。防护等级为IP54及以上，绝缘等级为F级或更优，电源电压为380V/50Hz。参考品牌：相当于或优于ABB、江门江晟、东莞环球等。电机应便于安装、调整。
（5）轴承：风机和电机的轴承采用相当于或优于SKF、NSK、PEER等品牌产品。
（6）风机及电机在正常使用情况下，除轴承等易损件外，连续运行寿命应达到15年。
（7）所有风机电机需采用独立整体机座，并匹配弹簧或橡胶减震器。
（8）皮带采用V型皮带，参考品牌：相当于或优于GATES、BANDO、MISUBOSHI等。风机电机皮带轮采用锥套式结构（经动静平衡测试合格）。锥套式皮带轮按国家标准GB/T13575.1-92生产，材质为HT250。
5.其他
所投产品需有专业的末端选型软件,并提供设备选型的详细技术参数，包括但不限于制冷量、风压、风量、送风点工况、水阻、功率等参数。

	三、风机盘管技术要求
	▲投标产品必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（须具有CMA或CNAS标识）。
1.机组说明
（1）风机盘管包括：离心式风机、轴承、电机、盘管、钣金件、电气、凝结水盘（带保温）、回风箱、过滤网及其他部件。所有风机盘管不可含有任何石棉或有石棉产品。
▲（2）整体结构简单，方便拆装及清洗盘管翅片。
（3）除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，机组在环境温度不超过45℃、相对湿度不超过95%的条件下可运行15年以上。
（4）在规定的试验工况下，风量实测值不低于额定值的95％，功率实测不超过额定值的10％。
（5）机组的供冷量实测值不低于额定值95%，适合供回水温度7/12℃运行。供热量实测值不低于额定值95%，适合供回水温度60/50℃运行。
▲（6）风机盘管带后回风箱或下回风箱、水盘具备不同长度选项。
▲（7）卧式暗装风机盘管最大允许高度为250mm。
（8）包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。
▲（9）货物的开箱和检查要在设备安装现场进行，应由施工单位、建设单位、监理公司各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。
（10）风机盘管设计制造符合《风机盘管机组》GB/T19232-2019等有关规定。
2.风机
（1）风机为双进风前弯多叶低噪音离心风机，调速范围宽且满足三档及以上转速稳定运行。风机应进行严格的动静平衡校验。
（2）风机蜗壳采用热镀锌钢板压模成型。叶轮为热镀锌板或高强防氧化铝合金整体冲压成型。
3.电机
▲（1）直流电机选用应为高效率、低噪声永磁直流无刷电机，品牌永安、曼淇威、卧龙或同档次国内外知名品牌。
（2）电机需注明电机品牌、产地，电机通过“3C”认证。
（3）直流电机防护等级不低于IP44，绝缘等级不低于B级。
（4）电机轴承采用知名品牌优质自润滑密封免维护轴承，设计使用寿命35000小时以上。
（5）提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机，并由原厂装配。
4.钣金保温
（1）箱体采用优质镀锌钢板，钢材品牌采用马钢、宝钢、首钢等知名品牌；机组左右两侧板钣金厚度δ≥0.8mm，马达板钣金厚度δ≥1.0mm。
（2）机壳内部需设保温材料以防止机壳表面结露，保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。
（3）机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水等特性，防火等级不低于B1级。
（4）凝水盘采用冷轧钢板整体一次冲压成型，厚度δ≥0.6mm，水盘的内部净深度≥35mm，有效防止冷凝水溢出；水盘底部保温整体压贴而成以防止冷凝现象，保温材料厚度不小于6mm；冷轧板材双面均需经酸洗磷化处理，再经静电喷涂混合聚脂并经高温固化，保证凝水盘防锈蚀，防腐蚀。水盘侧翼不允许有开孔、打螺栓等情况，防止破坏整体的水盘，造成冷桥；水盘需有导水槽和一定的倾斜度。
（5）若需加长水盘，水盘也需为整体式，不允许采用其他做法加长水盘；凝结水盘长度应长于盘管长度200mm以上，即可承接电磁二通阀的冷凝水。
5.热交盘管
（1）盘管应选用优质无缝磷脱氧紫铜管，管径不小于7mm，壁厚不小于0.25mm，外配铝制翅片，翅片采用经氧化处理亲水铝翅片，高纯度铝箔材质，双曲型百叶窗式。
（2）盘管采用自动焊接机自动焊接，不得使用人工现场焊接；翅片须以机械胀管方式与盘管外壁永久可靠接合。
（3）表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。冷冻水进出水管设在同侧，管内流速控制在0.6-1.8m/s及迎面风速控制在2.5m/s以保证不飞水。
（4）热交器最高的换热铜管需比排气阀高度低，或同水平高度。
（5）盘管的最大工作压力为1.6Mpa，所有盘管需经过2.0Mpa的检测，持续1分钟。



2.冷却塔技术参数表
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	参考品牌　
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	方形横流式全钢冷却塔
	8
	台
	相当于或优于益美高、元亨、马利等品牌
	▲1.单台运行重量≤5300kg，不能超过原设计荷载。
2.新冷却塔必须考虑原机组承重基础的情况，保证新冷却塔受力符合国家标准。
▲3.冷却塔为超低噪音方型横流式全钢冷却塔；在冷却技术协会网站（www.cti.org）上能够查询到此型号并提供截图等佐证材料。
▲4.单台冷却水流量：≥200m3/h。
▲5.单台电机功率≤5.5KW。
▲6.冷却塔漂水率须不大于循环水量的0.001%，并提供系列产品国家认可的第三方检测机构出具的漂水率检测报告（须具有CMA或CNAS标识）。
7.塔体扬程≤4.5mH2O；风量：109800m3/h；外形参考尺寸：2360*4640*4060mm。
▲8.蒸发损失≤0.83%。
▲9.能效等级为一级能效。
▲10.开式冷却塔须取得中国质量认证中心（CQC）的节能节水认证，投标产品型号在官网（www.cqc.com.cn）可查，并提供有效期内的认证证书扫描件。
11.填料满足防火B1级及以上，提供由国家认可的第三方检测机构出具的满足CMA或CNAS标识的检测报告，需包含淋水填料片材的各项物化性能，其氧指数应不小于32，满足消防要求，原片厚度≥0.32mm。
12.冷却塔体外壳面板为高锌层热浸镀锌钢材料，厚度不小于1.2mm。冷却塔结构为方形框架结构，所有承重金属件均为高锌层热浸镀锌钢型材制成。塔体符合抗震（8级）要求，冷却塔体与对应冷却塔基础应采用专用连接件进行固定和连接；冷却塔的塔体抗风能力应完全可以承受12级台风时的荷载。
13.电机：IP55及以上，F级及以上，参考品牌ABB、西门子、中达、中车等品牌；能够满足频繁开关控制控制；采用封闭式耐湿热型电机专用电机，电机额定负荷应合适于相应设备起动及满负荷的需要，电机在已知工况环境及现场条件下能连续额定运行，使用寿命15年以上。
▲14.冷却塔的集水槽、围护板、布水盆、风筒等均采用镀锌钢板制成，厚度≥1.0mm,各项性能指标应完全满足《机械通风冷却塔第1部分中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1-2018中所规定的内容。其中，和外部管路连接的配管槽必须采用镀锌钢板制成。
▲15.集水盆应为倾斜式设计。
16.冷却塔塔体应为钢框架结构，结构型材均应经过热镀锌表面处理，联接紧固件（螺栓）亦应采用热浸镀锌材质。
17.为确保维修人员的安全，配置高度≥1.1m的安全围栏，并设置不小于100mm高的踢脚板，爬梯需配置安全护笼。


以上技术参数表未尽部分参数及要求以工程量清单及设计图纸为准。
四、质量要求
1.供应商保证向我行提供的产品为我行所要求订购的原厂商生产的、完整、全新、未曾使用过的产品，产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致 ，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。
2.本项目的核心设备（全变频风冷冷水（热泵）模块机组、空气处理机、风机盘管），参考品牌：相当于或优于海尔、格力、约克、麦克维尔等一线品牌，或品牌档次、技术水平、市场口碑不低于上述品牌的同类型产品，不接受贴牌、代工产品。
3.供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业标准，满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2024）等现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。如有关法律、规定、标准、规范等不一致时，按照要求高的执行。
五、验收
本项目涉及所有产品及工序、工程验收须经我行及本工程监理单位共同验收，验收依据为国家法律法规、国家规范、行业标准、本项目合同、设计图纸等。
六、售后服务
1.空调系统工程整体免费质保期不少于2年。质保期自工程整体验收合格之日起计算。
2.质保期内中标供应商免费上门维修、免费更换配件、免费软件维护和升级，并提供终身维修服务。在免费质保期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标供应商免费提供。质保期间，每年需进行二次以上（含两次）免费巡检服务（巡检间隔时间必须保持均衡）。
3.免费质保期内，维修换新配件必须为设备品牌原厂商官方配件。辅材、管线等非设备品牌原厂商产品的，须提前提供拟所选用的品牌产品技术参数等信息，征得我行同意后才能采用。
[bookmark: _Toc17897]4.中标供应商接到报修通知后,2小时内赶到现场处置。
5.中标供应商须提供7*24小时的电话技术支持服务。
6.配件配备要求：中标供应商应在项目所在地保持适量的库存，以便及时提供维保服务。
七、相关款项及支付要求
具体要求以招标文件为准。

17

