2026-2027年全区办公楼消防检测服务采购需求

一、服务内容
[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国消防法》第十六条规定，对全辖办公楼等建筑消防设施每年进行一次全面检测。本项目服务期限两年。
二、供应商资质要求
（一）资质要求
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力。
2.供应商应将供应商信息和执业情况录入“社会消防技术服务信息系统”“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”且状态显示正常，服务类型包括消防设施维护服务检测。（提供平台截图）
3.供应商提供2024年1月以来不少于两个消防维护服务案例，单个案例金额不低于10万元。（提供合同关键页及合同对应的结算发票提供合同关键页及发票（金额不限））
三、服务质量要求
（一）服务内容要求
1. 消防年度检测规范依据：检测工作必须严格依据现行有效的国家及地方消防技术规范、标准执行，主要依据包括但不限于：《建筑消防设施检测技术规程》(GA 503)、《消防设施通用规范》(GB 55036)、《建筑防火通用规范》(GB 55037)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116) 及施工验收规范、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084) 及施工验收规范、《气体灭火系统设计规范》(GB 50370) 及施工验收规范、及施工验收规范、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251) 及施工验收规范、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309)
2.消防年度检测范围：办公楼内所有消防设施系统。包括但不限于：火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防供配电、消防电梯、防火门、防火卷帘、防火窗、灭火器、消防通讯系统（消防电话、应急广播）、厨房自动灭火系统、火灾报警系统等。检测应覆盖系统所有关键组件及联动功能。
3.消防年度检测方法：应采用目测、功能测试、仪器测量、模拟联动测试等多种方法相结合的方式进行检测。在安全可控的前提下，功能测试和联动测试应尽可能模拟真实火灾情况。严禁仅进行外观检查或资料核查代替实际功能测试。
4.仪器设备：感烟/感温探测器试验器、风速仪、声级计、照度计、压力表、万用表、秒表等）必须经法定计量检定机构检定/校准合格，并在有效期内。仪器设备的精度、量程应满足相关检测标准的要求。
5.现场操作：消防年度检测过程应规范、有序，尽量减少对建筑正常运营的影响（如需停用系统，须提前告知并获得批准）。
消防年度检测人员应详细、真实、完整地填写原始检测记录（包括检测项目、方法、仪器读数、结果、检测人、日期、时间等），记录应清晰可辨，不得涂改或伪造。
对消防年度检测中发现的问题（隐患）应进行现场标识和记录，并及时告知现场负责人。
6.覆盖性与代表性：消防年度检测样本应具有代表性，覆盖不同区域、楼层、不同型号的设备。关键设备（如消防泵、报警主机、重要设备等）和重要联动功能必须100%检测。
7.制定消防年度检测计划表，各办公楼检测完成后，供应商应在10个工作日内出具消防部门认可的消防年度检测报告。
（二）服务团队要求
维护服务团队要求包括但不限于以下内容：
1.专业消防维护服务人员一般不少于5人（提供近半年单位社保缴纳凭证），其中项目负责人、技术负责人各1人，均需具备注册消防工程师资格证，有开展消防年度检测工作经验，相关从业年限不少于3年并在“社会消防技术服务信息系统”注册成功。注册单位和投标单位需一致。（提供平台截图）
2.除项目负责人、技术负责人外，其它检测人员不少于3人，具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员四级资格证书，有开展消防年度检测工作经验，相关从业年限不少于2年。
3.项目组人员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。若更换项目组人员，应以相当资格与技能的人员替换；若更换项目负责人，须经建设银行同意后方可更换。
4.消防年度检测需由项目负责人亲自带队开展工作，项目负责人有变动的，需提前3个工作日提交变更申请，经采购人审核同意后方可更换，新的项目负责人条件不得低于投标的标准。单栋办公楼消防年度检测人员数量不得低于3人。
四、服务数量要求
本次采购选择 2家供应商中标，采购量分配至每家供应商承担 约50%左右的消防检测任务，分为 2个片区，每个片区分配 1家供应商提供检测服务，由第一名中标人先行选择片区，剩余片区由第二名中标人承接：	Comment by ccb: 请明确如何分配供应商具体服务哪一片区。
片区1：南宁、北海、钦州、防城港、贵港、崇左分行；
片区2：柳州、桂林、来宾、贺州、梧州、百色、河池分行、玉林。
中标结果产生后，区分行与中标供应商签订框架协议，各二级行部根据各自实际需求通过龙集采系统下达订单和结算。
五、服务供应安排
要求当年11月底前完成当年度消防检测，当年12月底前完成出具报告。
六、款项支付要求
1.如在合同执行过程中发生任何应扣款、赔偿款、乙方违约金等，建设银行有权从任何一笔付款中扣除该等款项。
2.服务提供商服务期限内最后一次的服务费，需在建设银行确认服务提供商无违约行为及本合同约定的其他扣款事项基础上进行结算支付。
3.消防年度检测服务工作完成，经验收合格，一次性按年度支付费用。
七、报价要求
1. 以人民币为计价单位，报价包含差旅费、人工费、设备费、交通费、增值税等所有的相关费用，并注明适用增值税率，采购人不再支付费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商自行承担。
2.报价表如下：

	序号
	服务名称
	计量单位
	数量（㎡）
	单价
	税率
	总价

	1
	办公楼消防检测
	元/㎡/年
	380000
	
	
	



八、违约责任
1.消防年度检测服务中，因供应商现场人员操作不当，导致采购人设施设备损坏的，供应商应负责进行修复、更换，无法修复、更换的要照价赔偿采购人损失。若乙方产品或乙方在提供产品或服务（包括但不限于运输、安装、测试、调试、维护等）过程中，造成甲方或其他第三人的人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。 
2.被监管机构处罚的原因为供应商提供虚假报告、不按要求开展消防年度检测等情况的，由供应商全部承担处罚金额。 
3.乙方交付的设施检测报告等不符合合同约定的，乙方应当按照甲方要求立即进行更换或补足，并承担由此产生的全部费用。更换或补足的同时，乙方应当向甲方支付相应的违约金，违约金的具体金额为上述不符合合同约定的产品总价款的1倍。在该部分产品进行更换或补足前，甲方有权拒付相应合同价款。因乙方更换或补足产品造成逾期交付的，甲方同时有权按照下款约定行使权利。 
4.未按约定交付期限向甲方交付设施检测报告的，乙方应自逾期之日起按照合同总金额的 1‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；如果乙方逾期 60 日以上仍未交付检测报告的，甲方有权解除或部分解除合同，甲方因乙方逾期履行而遭受损失的，乙方还应赔偿损失。 
5.乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后 30 日之内支付给甲方。如甲方尚有未向乙方支付的款项的，乙方同意甲方有权从未支付款项中扣除相应数额的款项。 

附件： 全区办公楼消防设施年度检测明细表
   

                             区分行安全保卫部
                               2026年6月29日






