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南宁城北新址空调系统工程采购需求
一、服务内容
1.项目概况：建行南宁城北支行新址位于广西南宁市西乡塘区明秀东路238号（德天府）A-S1栋附属用楼，于2025年竣工，钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积约为2300平方米（地上4层），现状为毛坯。
2.项目地点：南宁市西乡塘区明秀东路238号（德天府）A-S1栋附属用楼。
3.工程工期：约90日。


4.工程范围：空调系统设备安装，包括全变频风冷冷水（热泵）模块机组、冷冻水泵、风机盘管、卡式风机盘管、新风机组、系统管线等，具体详设计图。
二、供应商资质要求
1.服务供应商须具备承接本工程的资质和能力，接受制造商或代理商为服务供应商。

本项目核心设备为全变频风冷冷水（热泵）模块机组、风机盘管、卡式风机盘管、吊装式新风机组，须为同一品牌。供应商如为代理商，须取得本项目核心设备品牌制造商针对本项目的唯一授权（须提供有效期内的授权书）；同一品牌制造商和代理商不得同时投标，供应商如为本项目核心设备的品牌制造商，则不再接受代理商的投标；同一品牌制造商出具多份针对本项目的授权书的，投标将全部被否决。

如代理商提供虚假的项目授权书，投标将被否决，并向品牌制造商、政府管理部门、行业协会等通报情况。

2.供应商必须具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质，具备有效的企业安全生产许可证。

3.服务供应商通过龙集采系统上传的业绩中，应具有自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）风冷冷水模块中央空调设备安装项目案例（合同金额大于等于100万）元，需提供合同扫描件（合同关键页，包括但不限于合同签订时间、合同内容、合同金额、合同双方签字盖章等关键信息）和对应合同的至少1张发票扫描件。若合同扫描件无法完全体现上述信息的，可以提供其他佐证材料。
若案例材料无法证明上述关键信息的（合同签订时间、合同内容、合同金额、合同双方签字盖章页），按无效业绩处理。
三、工程内容及重要设备技术参数要求
（一）工程内容
空调系统设备安装，包括全变频风冷冷水（热泵）模块机组、冷冻水泵、风机盘管、卡式风机盘管、新风机组、系统管线等，具体详设计图。
（二）核心设备技术参数要求
标注▲为本次采购的实质性要求，供应商须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。未标注▲的其他参数要求为设计参数，供应商应以此为基准遴选相应设备并据实应答。

	项号
	货物
名称
	参考品牌
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	全变频风冷冷水（热泵）模块机组LSFM-65
	相当于或优于格力、约克、开利、麦克维尔等品牌
	台
	2
	1.运行工况：

制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。

制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。

▲2.单模块名义制冷量：≥65KW。
▲3.单模块名义制热量：≥70KW。无电辅助加热功能。
4.制冷/热功率：19.7KW/21.2KW。

5.COP：3.3。

▲6.CSPF≥4.50。
7.制冷水流量：11.2m3/h。
8.运行重量：420kg。
▲9.压缩机类型：高效直流变频压缩机。
▲10.压缩机数量≥2个。
▲11.散热风机：采用变频轴流式低噪风机。

▲12.采用R32或R410A环保冷媒。

▲13.风侧换热器采用优质无缝紫铜管，穿亲水铝翅片。

▲14.模块机组为满足《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）的一级能效产品；投标时须提供该产品中国能效标识网查询截图，投标时须提供国家节能认证证书（扫描件）。
15.投标时需提供CRAA证书（扫描件），投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件，须具有CMA或CNAS标识,可核实产品参数）。

	2
	全变频风冷冷水（热泵）模块机组LSFM-150
	相当于或优于格力、约克、开利、麦克维尔等品牌
	台
	2
	1.运行工况：

制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。

制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。

▲2.单模块名义制冷量：≥150KW。
▲3.单模块名义制热量：≥155KW。无电辅助加热功能。
4. 制冷/热功率：46.7KW/42.5KW。

5. COP：3.21。 

▲6.CSPF≥4.40。
7.制冷水流量：25.8m3/h。
8.运行重量：810kg。
▲9.压缩机类型：高效直流变频压缩机。
▲10.压缩机数量≥2个。
▲11.散热风机：采用变频轴流式低噪风机。

▲12.采用R32或R410A环保冷媒。

▲13.风侧换热器采用优质无缝紫铜管，穿亲水铝翅片。

▲14.模块机组为满足《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）的一级能效产品；投标时须提供该产品中国能效标识网查询截图，投标时须提供国家节能认证证书（扫描件）。
15.投标时需提供CRAA证书（扫描件），投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（扫描件，须具有CMA或CNAS标识,可核实产品参数）。

	3
	 风机盘管

FP-51
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	3
	▲1.送风量≥510 m³/h。

▲2.制冷量≥3.04kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥5.04kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	4
	风机盘管

FP-68
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	2
	▲1.送风量≥680 m³/h。

▲2.制冷量≥3.94kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥6.56kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	5
	风机盘管

FP-85
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	2
	▲1.送风量≥850 m³/h。

▲2.制冷量≥4.75kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥7.98kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	6
	风机盘管

FP-136
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥1360 m³/h。

▲2.制冷量≥7.70kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥12.92kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	7
	风机盘管

FP-170
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	2
	▲1.送风量≥1700 m³/h。

▲2.制冷量≥8.65kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥15.2kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	8
	风机盘管

FP-204
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥2040m³/h。

▲2.制冷量≥10.64kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥18.43kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	9
	风机盘管

FP-238
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	4
	▲1.送风量≥2380 m³/h。

▲2.制冷量≥12.82kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥20.90kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	10
	卡式风机盘管

kp-85
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	7
	▲1.送风量≥850m³/h。

▲2.制冷量≥4.75kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥7.79kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	11
	卡式风机盘管

kp-170
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	8
	▲1.送风量≥1700m³/h。

▲2.制冷量≥8.93kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥14.25kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	12
	卡式风机盘管

kp-204
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	3
	▲1.送风量≥2040m³/h。

▲2.制冷量≥10.93kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥17.10kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	13
	卡式风机盘管

kp-238
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	12
	▲1.送风量≥2380m³/h。

▲2.制冷量≥12.16kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥18.53kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：三排管。
▲5.配原厂回风箱。
▲6.与风冷模块机组同一品牌。

▲7.水侧换热器采用优质无缝磷脱氧紫铜管，外配亲水铝翅片。

	14
	吊装式新风机组DG-200XF
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	1
	▲1.送风量≥2000m³/h。

▲2.制冷量≥24.7kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥25.08kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：四排管。
▲5.与风冷模块机组同一品牌。

	15
	吊装式新风机组DG-300XF
	与全变频风冷冷水（热泵）模块机组同一品牌
	台
	3
	▲1.送风量≥3000m³/h。

▲2.制冷量≥37.72kw（设计图设备表参数×95%）。

▲3.制热量≥37.15kw（设计图设备表参数×95%）。

▲4.设备型式：四排管。
▲5.与风冷模块机组同一品牌。


以上技术参数表未尽部分参数及要求以工程量清单及设计图纸为准。
四、质量要求
1.供应商保证向我行提供的产品为我行所要求订购的原厂商生产的、完整、全新、未曾使用过的产品，产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致 ，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。
2.本项目的核心设备（全变频风冷冷水（热泵）模块机组），参考品牌：相当于或优于格力、约克、开利、麦克维尔等品牌，或品牌档次、技术水平、市场口碑不低于上述品牌的同类型产品，不接受贴牌、代工产品。
3.供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业标准，满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2024）等现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。如有关法律、规定、标准、规范等不一致时，按照要求高的执行。
五、验收
本项目涉及所有产品及工序、工程验收须经我行及本工程监理单位共同验收，验收依据为国家法律法规、国家规范、行业标准、本项目合同、设计图纸等。
六、售后服务

1.空调系统工程整体免费质保期不少于2年。质保期自工程整体验收合格之日起计算。

2.质保期内中标供应商免费上门维修、免费更换配件、免费软件维护和升级，并提供终身维修服务。在免费质保期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标供应商免费提供。质保期间，每年需进行二次以上（含两次）免费巡检服务（巡检间隔时间必须保持均衡）。
3.免费质保期内，维修换新配件必须为设备品牌原厂商官方配件。辅材、管线等非设备品牌原厂商产品的，须提前提供拟所选用的品牌产品技术参数等信息，征得我行同意后才能采用。
4.中标供应商接到报修通知后,2小时内赶到现场处置。
5.中标供应商须提供7*24小时的电话技术支持服务。

6.配件配备要求：中标供应商应在项目所在地保持适量的库存，以便及时提供维保服务。
七、相关款项及支付要求
工程竣工验收合格、完成工程结算审核后，支付至本项目总结算金额的97%。

本项目总结算金额的3%作为质保金，在质保期到期后支付。质保金不计利息。
附件：设计图设备表（网点、外呼中心）
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网点空调设备表

外呼中心空调设备表

[image: image2.jpg]TERAK

ABRE LW
6 7

A48 B#IEB50m3/h B BB 5.0/8.2kW  sR:50W, B5:350B(A
tA4E BAAE 1700m3/h B/ B8 9.4/15.000  #:147W, %%:460B(A -
ALY BILE2040m3/h FEoh/ #E 11.5/18.0kW  31%:183W, %&:50dB(A

A4S BASE2380m3/h Bt/ 48 12.8/19.5KW #%:203W, B4:52dB(A
JE-3000m3 /h: B/ B :30.7/39.1 kwAAT%:0.94kw /380V AE:300Pg
5]

DG—300XF MkANAAA WHE | #hA%: DN32, HAEE: 93Kg

W48 3.53KWHAE: 5.02KW i4zR: 840W Hik: 220V-50Hz APF:5.32
KFR-356W | —#— B#%# SEER:6.41
£

- Ju120m3 /b, RAHA:0.030/200V_4E65Pa %E: 42do

AE:180m3/h; mAH%:0.27kw/220V #K:65Pa %%: 42da

20
‘ | A 150K WAl 155KW &b/ #i% :46.7/42.5KW. WEAGRE: 25.8m3/
I PRATIIARRER | | COP:3.21, CSPF:4.4. EfEE: 810Kg

%8





6

