关于外围墙整改项目问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：
联系人：
联系电话：
填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所委托组织对“外围墙整改项目”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：
1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是      □否（选填下表）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	预算价（元）
	认为合理的价格
（供应商选填）
	认为预算不合理的理由（供应商选填）
	备注

	1
	外围墙整改项目
	1
	项
	340294.00 
	
	
	



3、相关产业发展情况：
	序号
	标的名称
	相关产业发展情况
	备注

	1
	外围墙整改项目
	
	



4、市场供给情况：
	序号
	标的名称
	市场供给情况
	备注

	1
	外围墙整改项目
	
	




5、同类采购项目历史成交信息：
	序号
	标的名称
	同类采购项目历史成交信息
	备注

	1
	外围墙整改项目
	
	



6、可能涉及的后续采购情况：
	序号
	标的名称
	可能涉及的后续采购情况
	备注

	1
	外围墙整改项目
	
	



7、其他相关情况：
	序号
	标的名称
	其他相关情况
	备注

	1
	外围墙整改项目
	
	



8、技术商务要求是否合理：□是      □否（选填下表）
（1）技术要求如下：
	序号
	设备名称
	[bookmark: _GoBack]详细参数
	单位
	数量
	修改意见

	一、监控设备
	

	1
	枪机
	1、功能：目标智搜、白光/红外双补光、智能补光、人车识别、语音警戒音频报警、双向对讲、支持存储卡
2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警
3、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境
5、支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
6、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲
7、支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储
8、支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 AC24 V/DC24 V，1 A），1 路音频输入，1 路音频输出
9、支持 DC12 V，100 mA 电源输出，可用于拾音器供电
10、支持白光 / 红外双补光，白光最远可达 20 m，红外最远可达 30 m
11、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高
	台
	22
	

	2
	球机
	1、功能：周界/目标抓拍跟踪、声光警戒、文搜、外接音频，全倍率全彩，低照度夜视效果出众
2、400万25倍光学变焦，16倍数字变倍
3、适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
4、设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能
5、采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m
6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
7、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
8、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
9、内置双mic及扬声器，适配双向语音对讲功能
10、内置加热玻璃，有效除雾
11、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
12、支持1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储
	台
	2
	

	3
	光电交换机
	1、千兆轻网管型光接入交换机（ONU），支持无源分光网络
2、配备8个10/100/1000Mbps电口，1个千兆SC光口
3、支持端口状态、流量查询功能
4、支持端口远程重启、交换机远程重启操作
5、支持VLAN隔离、端口隔离功能，保障网络安全
6、支持环路保护、DHCP Snooping，提升网络稳定性
7、支持EWEB、APP、MACC三种远程管理方式
8、采用桌面型设计，不可上机架
9、光发送功率范围为0 ~ 3dB
10、光接收灵敏度范围为-8 ~ -28dB
11、支持poe
	台
	6
	

	4
	全光交换机
	1、二层网管型交换机，8千兆SFP光口+8千兆电口，双电源设计，直流DC9-48V(冗余)
2、背板带宽: 32Gbps，包转发率：23.8Mpps
3、支持二层网管功能：支持web网管（中英文），支持vlan、QOS、RSTP、SNMPV1/V2、IGMP Snooping V1/V2/V3，支持GMRP
4、支持端口汇聚、环路检测、端口镜像、带宽控制、巨帧设置、静态MAC、风暴抑制、端口统计、文件管理配置上传下载
5、支持一键恢复出厂设置、重启功能
6、提供二挡拨码开关功能（标准共享和vlan端口隔离、环网）
7、EMC防护：15kv空气放电、8kv接触放电、6kv端口防雷、4kv电源防雷
8、IP40防护等级，符合工业级标准
	台
	1
	

	5
	光模块
	千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线
	个
	105
	

	6
	光纤
	单模单纤4芯
	米
	4000
	

	7
	壁装支架
	根据现场情况定制，0.5米
	个
	7
	

	8
	不锈钢弱电箱
	根据现场情况定制
	个
	8
	

	9
	光纤终端盒
	定制
	个
	7
	

	10
	光纤跳线
	单模单纤
	根
	48
	

	11
	桥架
	200*100mm，1.4mm厚
	米
	1100
	

	12
	L支架
	镀锌角钢，30cm
	个
	825
	

	二、门禁设备
	

	13
	人脸门禁机
	1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 
2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号；
	台
	2
	

	14
	人脸门禁机立柱
	高1.4m
	个
	2
	

	15
	电动伸缩门
	201不锈钢豪华大料、高1.6m，宽0.66m，无轨电机，4米通道
	套
	1
	

	16
	电动伸缩门
	201不锈钢豪华大料、高1.6m，宽0.66m，无轨电机，2.9米通道
	套
	1
	

	三、照明及安装
	

	17
	室外照明灯
	IP66，50W
	台
	50
	

	18
	电缆线
	低卤阻燃多股铜芯电缆，BV-10mm²*2
	米
	1770
	

	19
	项目集成
	1、包含热转印标签色带、跳线、胶水，卡扣，胶布，钻头，砂轮、波纹管、PVC线槽、桥架等安装及布线、理线所需的辅助材料；
2、上述所有材料必须是符合国家有关规定的合格产品，使用前须向采购人提供材料清单，标上产地、数量、金额等明细进行审核，审核通过后方可使用。
3、包含设备及布线布管、桥架安装的施工费用、测试费用、安装调试费用；
4、所有线缆、设备用打印标签色带明确标识；
5、每个信息点安装完成后，必须经过网络测试仪对链路性能逐一进行测试，提供完整测试报告，否则不予验收。
6、网络及监控联调，网络优化，存储扩容，联网到采购方所使用安防管理平台；
7、负责按上级管理部门要求对所有摄像头进行规范化配置并接入上级部门管理平台；
8、包含现场旧水泥灯座的拆除及新建灯座、监控立杆的拆移；
	项
	1
	



（2）商务要求如下：
	商务项
	商务要求
	修改意见

	交付时间及地点
	交付时间：自签订合同之日起30个日历日内完成安装及调试工作。
交付地点：采购人指定地点
	

	售后服务要求
	谈判供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行支付：
1、 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费质保期2年。免费保修期从设备验收合格之日起计算，免费保修期内上门维修不收取任何费用。
2、 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装调试合格。
3、提供技术培训服务，直至采购人相关人员熟练使用产品。
4.免费保修期内上门维修(维修费和元器件费包含在谈判报价中)，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。若设备自带软件，则在免费保修期
内提供升级服务;其余按供应商承诺进行。
5、免费保修期内，如产品在使用过程中发生故障的，成交供应商在2小时内响应，并给出解决办法或应急措施，如电话服务不能解决问题的，在12小时内到达故障现场处理，一般故障不超过24小时内修复，重大故障不超过72小时内修复。
	

	付款条件
	1、付款进度安排：设备安装验收合格正常使用后30个工作日内，支付合同价100%。在首次支付货款前，成交供应商必须向采购人提供符合国家规定及采购人要求的全额税务发票。
2、票据要求:成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
	

	报价要求
	谈判供应商的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、人工、上门服务、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
	

	验收要求
	1、竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及响应文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样款产品。
2、合同签订之后，采购人有权要求成交供应商提供所投主要产品进行功能测试，如有配置或功能不能满足采购要求，按违约处理，采购人有权解除合同，必要时采购人有权要求有资质的第三方检测机构进行检测。
3、供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或成交供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
4、验收方式和验收材料要求
（1）采购人在项目完成且收到成交供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；
（2）成交供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括但不限于①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录等。
5、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	

	履约保证金收取及退付
	1、 履约保证金收取：履约保证金金额按成交价的3%（人民币，四舍五入到元）缴纳。由成交供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票等非现金方式缴入采购人指定账户。采购人开具履约保证金财务凭证给成交供应商。
2、履约保证金退付：成交供应商履行完合同约定权利义务事项且保修期满后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
3、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。
账户名称：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 
开户银行：农业银行桂林万达支行  
银行账号：20205201040001833
	

	其他要求
	1、供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在响应文件中提供任何虚假材料的，按响应无效处理；成交后，采购人发现供应商在响应文件中提供任何虚假材料的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法成交供应商的法律责任。
2、本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则响应无效。
3、供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
4、若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
5、为确保得到可靠的售后服务，要求成交供应商必须在签订合同后，3个工作日内提供所投所有产品生产厂家出具的原厂售后服务保证书原件、授权书原件、技术参数确认函，并加盖原厂商公章。
6、要求供应商以及竞标产品生产厂家均具有良好的商业信誉，未在信用中国或中国政府采购网被列入失信名单。
7、本项目不接受进口产品参与谈判（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
8、谈判报价包括本次招标采购范围内技术服务费、货物价款、货物随配标准附件等的送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用的总和，供应商应综合考虑在报价中，采购人不再另行支付谈判报价之外的任何费用。
	





调查机构：广西科文招标有限公司
联系人：潘工，联系电话：0773-8998063
发布日期：2026年9月17日

填表说明：
1.调查问卷回复时间截止：2026年9月21日18:00之前，回复接收邮箱：2366480472@qq.com。
2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。
8

